电 工 复 习 题

一、判断题

第1题：电动机的额定功率是指额定运行条件下转轴上输出的机械功率。（正）

第2题：当维护、测试和检修设备需要断开电源时，应设置隔离电器。（正）

第3题：软起动器属于正在推广使用的大容量笼型电动机的减压起动装置。（正）

第4题：曲线法可以表示正弦交流电的瞬时值随时间变化的关系。（正）

第5题：控制电器主要用来接通和断开电路。（正）

第6题：三极管的三种基本接法是：共发射极、共集电极和共基极。其中共发射极电路应用最广泛。（正）

第7题：金属制作的栅栏应妥善接地。（正）

第8题：生产经营单位的从业人员对本单位的安全生产工作负岗位责任。（正）

第9题：改变电源的频率可以改变电动机的转速。（正）

第10题：电器触头既要保证足够的初压力，还要保证足够的终压力。（正）

第11题：照明灯具的搬把开关距地面高度应为1.2m—1.4m。（正）

第12题：测量有较大电容的线路或设备的绝缘电阻，测量开始前和测量结束后都应对电容进行放电。（正）

第13题：低压断路器故障跳闸后，应检修或更换触头和灭弧罩，只有查明并消除跳闸原因后，才能再次合闸运行。（正）

第14题：在低压操作中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。（正）

第15题：热继电器是根据电流的热效应原理制成的。（正）

第16题：从业人员有获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利。（正）

第17题：工作照明是指用来保证照明场所所需照度适合视力条件的照明。（正）

第18题：对于全压起动的三相异步电动机，电源线路上的熔断器主要起短路保护作用；电源线路上的热继电器主要起过载保护作用。（正）

第19题：《安全生产法》规定，安全生产方针是：安全第一，预防为主。（正）

第20题：电气工作人员必须掌握触电急救术，首先学会人工呼吸法和胸外按压法。（正）

第21题：数十毫安的工频电流通过人体时，就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。（正）

第22题：异步电动机的转子电流是由定子旋转磁场感应产生的。（正）

第23题：式e=Em sin(ωt+φ)称为交流电的瞬时表达式。（正）

第24题：在狭窄场所如锅炉内作业，应使用Ⅲ类工具。（正）

第25题：纯电阻电路中，电压和电流有效值之间的关系符合欧姆定律。（正）

第26题：充油设备外部着火时，可用干粉灭火器灭火。（正）

第27题：低压带电作业时应一人监护，一人操作。（正）

第28题：雷雨天气户外巡视应远离接地装置，并应穿绝缘靴。（正）

第29题：高压钠灯属于气体放电灯。（正）

第30题：环境温度太高，应改善通风冷却条件或更换耐热等级更高的电动机。（正）

第31题：心肺复苏法应在现场就地坚持进行，在医务人员未接替抢救之前不得放弃抢救。（正）

第32题：严禁在PE（PEN）线上安装熔断器和单极开关。（正）

第33题：手持式电动工具的电源线中间不得有接头。（正）

第34题：在三相四线配电网中，PEN线表示工作与保护共用的零线。（正）

第35题：能耗制动可将电动机制动到停车。（正）

第36题：IT系统就是保护接地系统。（正）

第37题：值班长不在时，值班员应能代理值班长的工作。（正）

第38题：Y—△起动方式只能用于轻载起动或空载起动的运行时三角形接线的笼型异步电动机。（正）

第39题：纯电阻电路中的电压和电流是同频率、同相位的正弦量。（正）

第40题：从业人员有获得安全生产教育和培训的权利。（正）

第41题：电磁系仪表可直接用于直流和交流测量。（正）

第42题：电气工作人员必须熟悉本部门的电气设备和线路情况。（正）

第43题：电动机的定子铁心一般用0.35mm或0.5mm厚的硅钢片叠加而成。（正）

第44题：爆炸危险的环境，不宜采用油浸纸绝缘电缆。（正）

第45题：绝缘材料是按耐热性能分级的。（正）

第46题：从业人员有获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利。（正）

第47题：平均功率也叫有功功率，是指电路所消耗的功率。（正）

第48题：用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时，仪表G端应当接短路环。（正）

第49题：电动机的额定功率是指额定运行条件下转轴上输出的机械功率。（正）

第50题：电磁起动器本身能实现失压保护和过载保护。（正）

第51题：一般气体放电灯都设有镇流器。（正）

第52题：TN—C—S系统中，PEN线从某点分开为N线和PE线后不得再互相连接。（正）

第53题：零线和保护线合为一根导线的就是PEN线。（正）

第54题：保护接零必须有灵敏可靠的保护装置配合才有效。（正）

第55题：一般情况下可以使用铜丝代替熔丝。（正）

第56题：在潮湿环境下必须使用Ⅱ类工具或Ⅲ类工具。（正）

第57题：曲线法可以表示正弦交流电的瞬时值随时间变化的关系。（正）

第58题：三相三元件电能表主要用于低压三相四线制配电线路电能的测量。（正）

第59题：式e= Em sin(ωt+φ)称为交流电的瞬时表达式。（正）

第60题：接地故障保护除有防止间接接触电击的作用外，还有防止电气火灾等事故作用。（正）

第61题：送电操作前应除去或拆除为检修装设的临时安全措施和临时接地线。（正）

第62题：刀开关与低压断路器串联安装的线路，应当由低压断路器接通、断开负载。（正）

第63题：拉长电弧的灭弧方式就是沿电弧切线方向或法线方向拉长电弧的灭弧方式。（正）

第64题：对称负载作星形连接时，中线电流为零，因此可以去掉中线。（正）

第65题：Ⅱ类设备本身不需要接地或接零。（正）

第66题：严禁赤脚裸臂的操作电气设备。（正）

第67题：控制电器主要用来接通和断开电路。（正）

第68题：电气工作人员必须掌握触电急救术，首先学会人工呼吸法和胸外按压法。（正）

第69题：磁电系仪表的表头在测量时流过的电流方向是不变的。（正）

第70题：工作零线必须经过漏电保护器，保护零线不得经过漏电保护器。（正）

第71题：电磁系钳形电流表可以交直流两用。（正）

第72题：正常运行时，三相异步电动机电源电压波动不得超过－5%—10%。（正）

第73题：TN系统中，N线或PEN线断线都将会造成负载三相电压不平衡。（正）

第74题：变配电站的巡检工作可由一人进行，但不得作与巡视无关的其他工作。（正）

第75题：手工电弧焊焊接过程中，电弧上的电压约为30V。（正）

第76题：保护接零系统的工作接地装置必须可靠，接地电阻值必须符合要求。（正）

第77题：三相电动机的三相绕组互差120°。（正）

第78题：移动照明属于局部照明。（正）

第79题：三相异步电动机出线端子的无电源测试法是利用剩磁产生感应电动势来进行判断的。（正）

第80题：TN—S系统中，三相孔插座的保护接线孔应连接专用的PE线。（正）

第81题：手持式电动工具由于使用中与人体紧密接触，因而触电的危险性很大。（正）

第82题：特种作业人员进行作业前禁止喝含有洒精的饮料。（正）

第83题：不同电压的插座应有明显区别。（正）

第84题：脱离低压电源的方法可用拉、切、挑、拽、垫五个字来概括。（正）

第85题：生产经营单位的从业人员有依法履行安全生产的义务。（正）

第86题：移动式电焊机的一次电源线应使用橡套电缆。（正）

第87题：长期不用的电气工具，使用时应先检查转动部分是否转动灵活，然后检查绝缘电阻是否正常。（正）

第88题：停电操作应当先断开断路器，后断开负荷侧隔离开关，最后断开电源侧隔离开关。（正）

第89题：《劳动法》特别强调从业人员的权利包括在集体合同、劳动合同中，都要载明劳动安全、防止职业危害和工伤社会保险等事项。（正）

第90题：电磁系钳形电流表可以交直流两用。（正）

第91题：加装漏电保护器后，TT系统中再采用保护接地安全性大大提高。（正）

第92题：带有失压脱扣器的低压断路器，失压线圈断开后，断路器大不能合闸。（正）

第93题：电气设备过热主要由电流产生的热量造成的。（正）

第94题：TN—S系统中的工作零线与保护零线是分别独立的。（正）

第95题：手持式电动工具由于使用中与人体紧密接触，因而触电的危险性很大。（正）

第96题：低压断路器故障跳闸后，应检修或更换触头和灭弧罩，只有查明并消除跳闸原因后，才能再次合闸运行。（正）

第97题：主等电位联接是总开关柜内保护导体端子排与自然导体之间的连接。（正）

第98题：电磁起动器是主要由交流接触器和热继电器组成。（正）

第99题：熔断器是常用的短路保护装置。（正）

第100题：电路的功率因数是有功功率和视在功率的比值。（正）

第101题：造成过载的原因一是设计时选用线路或设备不合理，二是使用不合理。（正）

第102题：电动机用自耦减压起动器的自耦变压器都是按短时工作设计的。（正）

第103题：保护接零系统的工作接地装置必须可靠，接地电阻值必须符合要求。（正）

第104题：直接用刀开关控制笼型异步电动机时，刀开关的额定电流不得小于电动机额定电流的3倍。（正）

第105题：TN-C-S系统兼有TN-S系统和TN-C系统的优点，保护性能介于两者之间。（正）

第106题：在有易燃易爆、潮湿气体的场所，照明设施应采用防爆式、防潮式装置。（正）

第107题：对任一回路，沿任一方向绕行一周，各电阻上电压的代数和等于各电源电动势的代数和。（正）

第108题：三极管的电流放大作用实际上是基极电流对集电极电流有控制作用。（正）

第109题：电容器对直流电流的阻力很大，可认为是开路。（正）

第110题：避雷器主要用来保护电力设备。（正）

第111题：雨天不得测量防雷装置的接地电阻。（正）

第112题：操作中除了加强自我保护意识外，更应时刻想到他人的生命安全和身体健康。（正）

第113题：转换开关的前面最好加装刀开关和熔断器。（正）

第114题：接地体之间的连接必须采用焊接。（正）

第115题：纯电阻电路中的电压和电流是同频率、同相位的正弦量。（正）

第116题：手持式电动工具的电源线单相电用三芯电缆，三相电用四芯电缆。（正）

第117题：电动机缺相运行时噪声增大，启动困难。（正）

第118题：任何人进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外），应戴安全帽。（正）

第119题：直流双臂电桥可以较好地消除接线电阻和接触电阻的影响。（正）

第120题：软起动器属于正在推广使用的大容量笼型电动机的减压起动装置。（正）

第121题：Y—△起动方式只能用于轻载起动或空载起动的运行时三角形接线的笼型异步电动机。（正）

第122题：绝缘材料是按耐热性能分级的。（正）

第123题：漏电保护器故障后应及时更换，并由专业人员修理。（正）

第124题：感知电流虽然一般不会对人体构成伤害，但可能导致二次事故。（正）

第125题：在爆炸危险的环境，电缆线路不得有中间接头。（正）

第126题：电工是特殊工种，其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全，而且关联着他人和周围设施的安全。（正）

第127题：带电灭火时切忌忙乱中带负荷拉刀闸。（正）

第128题：电容器并联的数目越多，电容量越大。（正）

第129题：PE线和PEN线上都不得装设单极开关和熔断器。（正）

第130题：低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。（正）

第131题：电气工作人员必须熟悉本部门的电气设备和线路情况。（正）

第132题：防雷接地装置的作用是向大地泄放雷电流，同时限制防雷装置的对地电压，使之不致过高。（正）

第133题：带电检修时要特别注意防止人体同时接触两根线头。（正）

第134题：在荧光灯电路中，如果安装了并联电容器，就可以改善电路的功率因数，也可以减少线路总电流。（正）

第135题：在中性点不直接接地的低压电网中，如电气设备接地，则一旦发生碰壳故障，人体接触后危险性并不太大。（正）

第136题：晶闸管就是可控硅。（正）

第137题：行灯必须带有绝缘手柄和保护网罩，禁止使用一般灯口。（正）

第138题：触头闭合过程中发生弹跳可能造成触头熔焊。（正）

第139题：电容器具有“隔直通交”的作用。（正）

第140题：低压断路器装有机械式自由脱扣机构。（正）

第141题：测量过程中不得转动万用表的转换开关，而必须退出测量电路后换挡。（正）

第142题：剩余电流动作型保护装置就是通常说的漏电保护装置。（正）

第143题：并联电路的总电流等于各并联支路的电流之和。（正）

第144题：低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。（正）

第145题：电流大小的定义为单位时间内通过导体横截面的电量。（正）

第146题：电气安全工作规章制度包括：安全操作规程、电气安装规程、电气运行管理制度及电气维护检修制度等。（正）

第147题：三相异步电动机的电磁部分主要由铁心和绕组组成。（正）

第148题：热继电器和热脱扣器的热容量较大，动作不快，不宜用于短路保护。（正）

第149题：雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。（正）

第150题：电磁系仪表的标度尺刻度是不均匀的。（正）

第151题：重复接地与工作接地在电气上是相通的。（正）

第152题：安全生产法规是以保障从业人员的权益为出发点。（正）

第153题：一套完整的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。（正）

第154题：电动机绕组受潮严重，应测量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥。（正）

第155题：自藕减压、改变Y—△接线、延边三角式接线、定子回路串联电阻等方式都是笼型异步电动机减压起动方式。（正）

第156题：零序电流互感器是电流型漏电保护装置的检测元件。（正）

第157题：网络接地体外侧应采取等化电位的措施。（正）

第158题：对外单位派来支援的电气工作人员，工作前应介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施。（正）

第159题：低压断路器故障掉闸后，恢复送电时必须将开关手柄向下扳至“再扣”位置后才能再次合闸送电。（正）

第160题：在扑灭电气火灾的过程中，一要防止触电，二要防止充油设备爆炸。（正）

第161题：做口对口（鼻）人工呼吸时，每次吹气时间约2S，换气（触电者自行吸气）时间约3S。（正）

第162题：在不接地配电网中，凡由于绝缘损坏而可能呈现危险电压的金属部位，除另有规定外，均应接地。（正）

第163题：对于全压起动的三相异步电动机，电源线路上的熔断器主要起短路保护作用；电源线路上的热继电器主要起过载保护作用。（正）

第164题：工作照明是指用来保证照明场所所需照度适合视力条件的照明。（正）

第165题：安全隔离变压器是具有双重绝缘结构、加强绝缘结构的低电压变压器。（正）

第166题：值班人员应熟悉电气设备配置、性能和电气结线。（正）

第167题：低压断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器实现远距离分闸。（正）

第168题：电工指示仪表按照使用方法分为安装式和便携式两种。（正）

第169题：长期停用的移动式电气设备，使用前应摇测绝缘电阻。（正）

第170题：直流双臂电桥可以较好地消除接线电阻和接触电阻的影响。（正）

第171题：在并联电路中，阻值越大的电阻所分配的电流越大。（正）

第172题：互感现象是一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应现象。（正）

第173题：持有《特种作业人员操作证》的从业人员，三年不参加复审的，其特种作业资格即被取消。（正）

第174题：高压纳灯属于气体放电灯。（正）

第175题：多台单相电焊机应尽量均匀地接在三相电源上。（正）

第176题：更换熔体过程中，不允许轻易改变熔体的规格。（正）

第177题：三极管的电流放大作用实际上是基极电流对集电极电流有控制作用。（正）

第178题：重复接地对于保证保护接零的有效性具有重要意义。（正）

第179题：Ⅱ类设备的外护物必须用钥匙或工具才能开启。（正）

第180题：纯电阻电路中的电压和电流是同频率、同相位的正弦量。（正）

第181题：触电致人死亡的决定因素是电压。（正）

第182题：弧焊机工作地点应远离易燃易爆物品，下方有可燃物品时应采取适当的安全措施。（正）

第183题：接地故障保护除有防止间接触电击的作用外，还有防止电气火灾等事故作用。（正）

第184题：用右手定则判断直导体中产生的感生电动热的方向比较简便。（正）

第185题：三极管的三种基本接法是：共发射极、共集电极和共基极。其中共发射极电路应用最广泛。（正）

第186题：运行状态是断路器和隔离开关都处在合闸位置的状态。（正）

第187题：分析和计算复杂电路的依据是欧姆定律和基尔霍夫定律。（正）

第188题：在有易燃易爆、潮湿气体的场所，照明设施应采用防爆式、防潮式装置。（正）

第189题：兆欧表是一种专门用来检查电气设备绝缘电阻的便携式仪表。（正）

第190题：主等电位联接是总开关柜内保护导体端子排与自然导体之间的连接。（正）

第191题：热继电器和热脱扣器的热容量较大，动作不快，不宜用于短路保护。（正）

第192题：日光灯的整流器是利用自感原理工作的。（正）

第193题：低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。（正）

第194题：对于启动频繁和重载启动的机械，一般用绕线式异步电动机。（正）

第195题：三相电动机的转子绕组分为笼形和绕线式两种。（正）

第196题：感抗与电源频率和电感量都成正比。（正）

第197题：低压断路器能对电路实施控制与保护。（正）

第198题：电流表的内阻越小越好。（正）

第199题：三相电动势达到最大值的先后次序称为相序。（正）

第200题：新参加电气工作的人员不得单独工作。（正）

第201题：回路电压定律表明电路中任一回路中各部分电压之间的关系。（正）

第202题：安全隔离变压器是具有双重绝缘结构、加强绝缘结构的低电压变压器。（正）

第203题：电容器具有充、放电的功能，是一种储能元件。（正）

第204题：异步电动机的电动机状态指转速高于零、低于同步转速的状态。（正）

第205题：电阻串联在实际工作中常用于分压作用和限流作用。（正）

第206题：TN系统中，N线或PEN线断线都将会造成负载三相电压不平衡。（正）

第207题：交流电可分为正弦交流电和非正弦交流电两种。（正）

第208题：感应系电能表中铝盘的转速与电路的有功功率成正比。（正）

第209题：在爆炸危险的环境，电缆线路不得有中间接头。（正）

第210题：单相负载不能在漏电保护器两端跨接。（正）

第211题：磁电系仪表的表头在测量时流过的电流方向是不变的。（正）

第212题：对外单位派来支援的电气工作人员，工作前应介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施。（正）

第213题：劳动防护用品不同于一般商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康，故要求其必须符合国家标准或行业标准。（正）

第214题：Ⅲ类设备是由安全电压供电的设备。（正）

第215题：漏电不但造成电力浪费，还会造成人身触电事故。（正）

第216题：《安全生产法》规定，安全生产方针是：安全第一，预防为主。（正）

第217题：使用电动工具，移动时应手握工具的机体，严禁拉着电缆搬动工具。（正）

第218题：低压带电作业时严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。（正）

第219题：电动工具维修时应做好记录。（正）

第220题：中性点不接地的电源容量在100KVA以下系统，要求接地电阻值≤10Ω。（正）

第221题：常用交流电的频率为50HZ，其周期是0.02s。（正）

第222题：保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线配电网和三相五线配电网。（正）

第223题：违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。（正）

第224题：值班人员应熟悉电气设备配置、性能和电气结线。（正）

第225题：用兆欧表测量有较大电容的电气设备的绝缘电阻时，读数和记录完毕后，应先拆开L端，后停止摇动，再进行放电。（正）

第226题：绝大多数触电事故的发生都与缺乏安全意识有关。（正）

第227题：交流接触器属于自动电器，可以用来实现远距离控制。（正）

第228题：安全生产责任制是一项最基本的生产制度，是其他各项安全规章制度得以切实可行实施的基本保证。（正）

第229题：于移动式电力设备和用电的家庭，应安装末级漏电保护器。（正）

第230题：在有人监护的情况下，可以用绝缘良好的低压钳形电流表测量高压电流。（正）

第231题：转换开关的前面最好加装刀开关和熔断器。（正）

第232题：长期不用的电气工具，使用时应先检查转动部分是否转动灵活，然后检查绝缘电阻是否正常。（正）

第233题：值班长不在时，值班员应能代理值班长的工作。（正）

第234题：电容器并联的数目越多，电容量越大。（正）

第235题：装置式低压断路器有塑料外壳，也叫做塑料外壳式低压断路器。（正）

第236题：不能用欧姆定律表示纯电感电路中电压和电流的瞬时值关系。（正）

第237题：电工是特殊工种，其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全，而且关联着他人和周围设施的安全。（正）

第238题：网络接地体外侧应采取等化电位的措施。（正）

第239题：交流弧焊机的二次空载电压只有70V。（正）

第240题：对任一回路，沿任一方向绕行一周，各电阻上电压的代数和等于各电源电动势的代数和。（正）

第241题：热继电器动作后的自动复位时间为5min左右。（正）

第242题：为保护硅整流装置，一般都采用有限流作用的快速熔断器。（正）

第243题：运行中的三相异步电动机缺一相时，运行时间过长就有烧毁电动机的可能。（正）

第244题：磁电系仪表内部装有固定的永久磁铁和可转动的线圈。（正）

第245题：消防设备的电源线路只能装设不切断电源的漏电报警装置。（正）

第246题：应急照明必须有自己的供电线路。（正）

第247题：二极管的两个重要参数是额定正向电流和最高反向工作电压。（正）

第248题：接地体之间的连接必须采用焊接。（正）

第249题：白炽灯基本上只消耗有功功率。（正）

第250题：降压启动一般有Y/△降压启动、自耦降压启动和延边三角形降压启动三种方法。（正）

第251题：主令电器是指安装在控制回路中的按钮、转换开关、行程开关等小型电器。（正）

第252题：手持式电动工具的电源线单相电用三芯电缆，三相电用四芯电缆。（正）

第253题：交流接触器多是利用灭弧栅进行灭弧的。（正）

第254题：造成过载的原因一是设计时选用线路或设备不合理，二是使用不合理。（正）

第255题：纯电容电路中电压与电流的有效值之间符合欧姆定律。（正）

第256题：交流接触器铁心端部装有短路环，其作用是减少接触器工作时的振动和噪声，并保持吸合良好。（正）

第257题：交流电的周期和频率互为倒数关系。（正）

第258题：接地体上端离地面深度不应小于0.6m，并应在冰冻层以下。（正）

第259题：弧焊机一次侧熔断器容体的额定电流略大于弧焊机的额定电流。（正）

第260题：绕组的各种短路、铁心短路、轴承损坏或缺油、严重过载或频繁起动等均可能造成电动机温升过高。（正）

第261题：主等电位联接是总开关柜内保护导体端子排与自然导体之间的连接。（正）

第262题：1度电可以供1KW的用电器正常工作1h。（正）

第263题：钳形电流表在测量过程中不得带电切换挡位开关。（正）

第264题：为保护硅整流装置，一般都采用有限流作用的快速熔断器。（正）

第265题：工作在安全电压下的电路，必须与其它电气系统实行电气上的隔离。（正）

第266题：触头闭合过程中发生弹跳可能造成触头熔焊。（正）

第267题：解析法是用三角函数式来表示正弦交流电随时间变化的关系。（正）

第268题：不同电压的插座应有明显区别。（正）

第269题：保护接零能降低漏电设备对地电压。（正）

第270题：射极输出器常用在放大器的输出输入级。（正）

第271题：电阻串联在实际工作中常用于分压作用和限流作用。（正）

第272题：交流接触器吸力不足的原因主要是电源电压过低。（正）

第273题：接地体埋设越深，则接地电阻受季节的影响越小。（正）

第274题：用无功功率反映纯电感电路中电能和磁场能转换的规模。（正）

第275题：更换熔体过程中，不允许轻易改变熔体的规格。（正）

第276题：旋转矢量法是用一个在直角坐标系中绕原点作逆时针方向不断旋转的矢量，来表示正弦交流电的方法。（正）

第277题：高绝缘材料和高分子材料容易产生和积累危险的静电。（正）

第278题：打雷时禁止在室外变电所进户线上进行检修作业。（正）

第279题：荧光灯在起辉状态时，由灯丝、启辉器和镇流器组成回路。（正）

第280题：磁电系测量机构中游丝的作用一是产生反作用力矩，二是引导电流。（正）

第281题：变配电值班人员未办理交接班手续前，交班人不得离开工作岗位。（正）

第282题：直流双臂电桥可以较好地消防接线电阻和接触电阻的影响。（正）

第283题：宾馆客房内的插座应装设漏电保护装置。（正）

第284题：测量有较大电容的线路或设备的绝缘电阻，测量开始前和测量结束后都应对电容进行放电。（正）

第285题：绝缘材料的阻燃性能用氧指数评定。（正）

第286题：常见钳形电流表可以用于测量高、低压绝缘导线中的交流电流。（正）

第1题：流过线圈的外电流变化时，线圈中的自感电流的方向与外电流的方向总是相同。(错)

第2题：触电急救的第一步是马上通知医院，第二步是保护现场。（错）

第3题：配用电流互感器后，可用小量程电流表测量直流大电流。（错）

第4题：电力电缆投入运行前进行交流耐压试验

第5题：电容器串联的数目越多，电容量越大。（错）

第6题：因为B级绝缘的允许工作温度为130℃。（错）

第7题：良好的接地能完全消除有害的静电。（错）

第8题：电气隔离变压器二次侧的一端必须接地。（错）

第9题：测量大容量的交流电时，常借助于电压互感器来扩大交流电流表的量程。（错）

第10题：就电击而言，工频电流是危险性最小的电流。因此，普遍采用这种频率的电源。（错）

第11题：因为36V是安全电压，所以在任何情况下，人体触及该电路都不致遇到危险。（错）

第12题：只要保持安全距离，测量电阻时，被测电阻不需断开电源。（错）

第13题：避雷针一般采用圆钢或钢丝制成。（错）

第14题：防静电接地电阻原则上不得超过4Ω。（错）

第15题：熔断器具有良好的过载保护特性。（错）

第16题：工作负责人可以填写工作票，还可以签发工作票。（错）

第17题：频率是指交流电在1分钟内重复的次数。（错）

第18题：电动机采用熔断器保护时，如运行电流达到熔体的额定电流，熔体将立即熔断。（错）

第19题：特种作业人员主要是指从事特殊工作的人员。（错）

第20题：工作接地和故障接地都是设计中就有的接地。（错）

第21题：凡是移动式电器用的插座，不论是单相还是三相，都必须用三眼插座。（错）

第22题：电路的三种状态是指通路、断路和开路。（错）

第23题：热元件的额定电流就是热继电器的额定电流。（错）

第24题：Ⅰ类设备由于采用了保护接地或保护及零措施，因而安全性较高。（错）

第25题：移动式电气设备的保护零线（或地线）应离开相线单独敷设。（错）

第26题：一般情况下，两相触电比单相触电后果轻一些。（错）

第27题：照明灯具的单极开关不得接在地线上，而必须接到中性线或相线上。（错）

第28题：TT系统能将设备外壳意外带电时的对地电压限制在安全范围以内。（错）

第29题：两只220V的白炽灯串联接到220V的电源上，一只为40W，另一只为25W，40W的将比25W的亮一些。（错）

第30题：为了不影响测量的准确性，电压表的内阻应当越小越好。（错）

第31题：流过线圈的外电流变化时，线圈中的自感电流的方向与外电流的方向总是相同。

第32题：额定漏电动作电流100M及以下的漏电保护装置属高灵敏度漏电保护装置。（错）

第33题：自感现象和互感现象的本质不同。（错）

第34题：低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。（错）

第35题：兆欧表的额定电压一定要高于被测电气设备的工作电压。（错）

第36题：因为36V是安全电压，所以在任何情况下，人体触及该电路都不致遇到危险。（错）

第37题：低压断路器应水平于配电板安装。（错）

第38题：0Ⅰ类和Ⅰ类设备的金属外壳外部都装有接地端子。（错）

第39题：电气设备在正常运行时是不发热的。（错）

第40题：工作负责人可以填写工作票，还可以签发工作票。（错）

第41题：用频敏变阻器起动绕线式电动机的起动方式也属于降压起动。（错）

第42题：刀开关是靠灭弧栅进行灭弧的，所以具有较强的灭弧效果。（错）

第43题：带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。（错）

第44题：Y—△起动器适用于任何接线方式的三相笼型异步电动机。（错）

第45题：为避免设备在过低电压下勉强运行而采取的保护措施叫做过载保护。（错）

第46题：接地体的连接应采用焊接，可采用搭焊或对焊。（错）

第47题：良好的接地能完全消除有害的静电。（错）

第48题：感应系电能表中电流线圈匝数多，导线细。（错）

第49题：一般场所应采用36V的照明灯。（错）

第50题：照明灯具的单极开关不得接在地线上，而必须接到中性线或相线上。（错）

第51题：手持式电动工具的电源线单相电用两芯电缆，三相电用三芯电缆。（错）

第52题：填用数日内工作有效的第一种工作票，每日收工时，如果将工作地点所装的接地线撤除，次日恢复工作，不必重新验电挂接地线。（错）

第53题：在拉拽触电者脱电源的过程中，救护人宜用双手操作，这样比较方便。（错）

第54题：金属容器内使用的手持照明灯应采用110V安全电压。（错）

第55题：在并联电路中，阻值越大的电阻所分配的电流越大。（错）

第56题：线圈中互感电动势的大小正比于通过它的电流的变化率。（错）

第57题：电动机的实际功率达不到额定功率的40%时，效率很低，但功率因数较高。（错）

第58题：低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。（错）

第59题：检查电机的绝缘电阻是否正常可使用万用表的欧姆挡。（错）

第60题：电压太低会造成电动机噪声急剧增加。（错）

第61题：Y—△起动器适用于任何接线方式的三相笼型异步电动机。（错）

第62题：漏电保护装置试验按钮允许频繁操作。（错）

第63题：弧焊机二次侧焊钳连接线必须接地（或接零）。（错）

第64题：移动式电气设备的保护零线（或地线）应离开相线单独敷设。（错）

第65题：异步电动机的电磁转矩与电源电压成正比。（错）

第66题：对于四极三相异步电动机，如其额定频率为50HZ，则其额定转速为1500r/min。。（错）

第67题：在中性点不接地的供电系统中，Ⅱ类工具应采取保护接地。（错）

第68题：保护接零的安全原理是将设备漏电时外壳对地电压限制在安全范围内。（错）

第69题：凡取得中级以上技能证书的电工作业人员，或中级职称以上的电气工作人员，就可以上岗作业。（错）

第70题：所有单相电容电动机的两组绕组都是始终接通电源的。（错）

第71题：正常运行时，三相异步电动机电源电流不平衡不得超过50%。（错）

第72题：单相三孔插座的保护线应接在下方的插孔。（错）

第73题：在居民区，10KV导线与地面的最小距离是2.5m。（错）

第74题：一般电器、仪表上所标注的交流电压、电流数值都是瞬时值。（错）

第75题：低压带电作业断开导线时，应先断开零线，后断开相线。（错）

第76题：指针式直流电流表通常采用电磁系测量机构。（错）

第77题：特种作业人员的办证条件之一是年满16周岁。（错）

第78题：带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。（错）

第79题：用指针式万用表测量桥式整流电路的输出电压时，黑表笔应接整流管的负极。（错）

第80题：特种作业人员经过“三级安全教育”培训取得特种作业操作资格证书可上岗。（错）

第81题：旋转矢量的长度不可以表示正弦交流电的有效值。（错）

第82题：正常运行时，三相异步电动机电源电压不平衡不得超过20%。（错）

第83题：电流对人体的危害程度只与通过人体的电流大小有关，与其它因素无关。（错）

第84题：正常情况下TN—S系统中的PE线上有不平衡电流流过。（错）

第85题：基尔霍夫定律是指基尔霍夫节点电流定律。（错）

第86题：按照工作原理不同，电工指示仪表分为磁电系、电磁系两大类。（错）

第87题：在不接地电网中，带电部位对地绝缘电阻很高，因此，人站在地面上触及带电部位不会受到致命伤害。（错）

第88题：用频敏变阻器起动绕线式电动机的起动方式也属于降压起动。（错）

第89题：电磁系仪表标尺刻度是均匀的。（错）

第90题：在扑灭电气火灾的过程中，一要防止触电，二要防止发生挤伤事故。（错）

第91题：感生电流产生的磁场方向总是与原磁场的方向相反。（错）

第92题：电动机的额定电流是指正常运行时电动机定子绕组中的相电流。（错）

第93题：电动机降压启动仅适用于空载或满载时启动。（错）

第94题：感应系电能表中电流线圈匝数少，导线粗。（错）

第95题：保护接零是将设备金属外壳与配电网的工作零线紧密连接起来。（错）

第96题：在特别危险的场合，应采用Ⅲ类工具。（错）

第97题：保护电器主要用来获取和转换信号。（错）

第98题：自耦变压器起动器线圈抽头在65%时，起动转矩也为全压起动转矩的65%。（错）

第99题：配用电流互感器后，可用小量程电流表测量直流大电流。（错）

第100题：有爆炸危险环境应采用TN—C系统。（错）

第101题：自耦减压起动器的优点之一是可以频繁操作。（错）

第102题：点接触式触头比面接触式触头的接触电阻大。（错）

第103题：低压断路器的分励脱扣器的作用是失压保护。（错）

第104题：频率是指交流电在1分钟内重复的次数。（错）

第105题：磁电系仪表只能测交流电流。（错）

第106题：在中性点直接接地的电网中，如电气设备不接地，则一旦发生碰壳故障，人体接触后危险性并不太大。（错）

第107题：低压三相四线系统中，可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。（错）

第108题：避雷器应安装在跌开式熔断器与变压器之间，离变压器应尽量远一点。（错）

第109题：发现电气设备着火，应立即通知110。（错）

第110题：40W日光灯安装了40W镇流器之后，接在额定电压的电源上，总的消耗功率就是40W。（错）

第111题：保护配电变压器的阀型避雷器，只要是安装在变压器一次侧即可。（错）

第112题：在保护接零系统中，N线和PE线是同一条线。（错）

第113题：仪表精确度用绝对误差表示。（错）

第114题：异步电动机的同步转速与极数成正比。（错）

第115题：工厂发生的电气事故是指人身事故。（错）

第116题：异步电动机自藕减压起动所用的自藕变压器是始终接在电动机电源上的。（错）

第117题：螺口灯泡的金属螺口不应外露，且应接在相线上。（错）

第118题：纯电容电路中电压相位超前电流相位90°。（错）

第119题：电力电缆投入运行前应进行交流耐压试验。（错）

第120题：电动机的额定功率是指电动机的输入功率。（错）

第121题：交流接触器铁心端部的短路环的作用是过电压保护。（错）

第122题：正弦交流电的三要素是周期、频率和最大值。（错）

第123题：触电急救的第一步是马上通知医院，第二步是保护好现场。（错）

第124题：用瞬时值表示交流电的大小非常合适。（错）

第125题：屏护就是用防护装置将人体与带电体隔离开来。（错）

第126题：在爆炸危险的环境，应尽量少用或不用携带式电气设备，但可以安装电源插座。（错）

第127题：弧焊机二次侧导线长度不应超过2m。（错）

第128题：低压带电作业断开导线时，应先断开零线，后断开相线。（错）

第129题：对于启动频繁和重载启动的机械，一般用笼型异步电动机。（错）

第130题：所有单相电容电动机的两组绕组都是始终接通电源的。（错）

第131题：一般照明灯应采用不超过110V的对地电压。（错）

第132题：照明灯具的单极开关不得接在地线上，而必须接到中性线或相线上。（错）

第133题：接零保护中，线路保护装置能否迅速动作，主要取决于导线的粗细。（错）

第134题：Ⅰ类设备由于采用了保护接地或保护及零措施，因而安全性较高。（错）

第135题：市售手持电动工具产品基本上都是0Ⅰ类和Ⅰ类产品。（错）

第136题：TN系统中，手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的接地故障允许持续时间不应超过5s。（错）

第137题：交流手弧焊机二次空载电压约70V，在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约1000Ω，人体电流仅为70mA。这一电流只使人痛苦和紧张，短时间没有致命危险。（错）

第138题：软起动控制柜内不得装有旁路接触器。（错）

第139题：连续工作制的三相异步电动机满载运行时，运行的时间越长，其温升越高。（错）

第140题：基尔霍夫电压定律表示：在电路中任一点，所有支路电流的代数和恒等于零。（错）

第141题：低压断路器只能有效地接通、断开负荷电流，而必须由熔断器断开短路电流。（错）

第142题：装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。（错）

第143题：低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。（错）

第144题：接地电阻就是接地线的电阻与接地体的电阻之和。（错）

第145题：TN—C系统在实际中应用最少。（错）

第146题：一般笼型异步电动机的堵转电流大，堵转转矩也大。（错）

第147题：正常情况下三相异步电动机的三相负载电流可以偏差20%。（错）

第148题：接零保护中，线路保护装置能否迅速动作，主要取决于导线的粗细。（错）

第149题：单人巡视中发现任何问题均应及时处理，处理完毕做详细记录并报告上级。（错）

第150题：交流弧焊机的二次空载电压为220V。（错）

第151题：低压三相四线系统中，可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。（错）

第152题：电功率就是在一段时间内电场力所做的功。（错）

第153题：移动式电气设备的保护零线（或地线）应离开相线单独敷设。（错）

第154题：变频调速是应用晶闸管技术，改变电动机电源频率的有级调速方式。（错）

第155题：整流电路就是利用三极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。（错）

第156题：照明灯具吊管内不论有几条导线，仅允许其中的一条导线有一个接头。（错）

第157题：电气隔离安全的实质是将高电压转换成安全电压。（错）

第158题：用指针式万用表的电阻挡时，红表笔连接着万用表内部电源的正极。（错）

第159题：羊角避雷器的一个电极接线路，另一个电极接变压器。（错）

第160题：Ⅱ类设备都是带有绝缘材料外壳的设备。（错）

第161题：220V手持照明灯应有完整的保护网，应有隔热、耐湿的绝缘手柄；安全电压的手持照明灯无此要求。（错）

第162题：用瞬时值表示交流电的大小非常合适。（错）

第163题：低压断路器应水平于配电板安装。（错）

第164题：TN系统中，手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的接地故障允许持续时间不应超过5S

第165题：交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。（错）

第166题：螺口灯座的顶芯接相线L或中性线N均可。（错）

第167题：用指针式万用表测量桥式整流电路的输出电压时，黑表笔应该接整流管的负极。（错）

第168题：所有单相电容电动机的两组绕组都是始终接通电源的。（错）

第169题：在没有相应电压等级验电器时，可以用低压验电器进行10KV线路的验电工作。（错）

第170题：在不接地电网中，带电部位对地绝缘电阻很高，因此，人站在地面上触及带电部位不会受到致命伤害。（错）

第171题：安全电压的插销座应该带有接零或接地插头或插孔。（错）

第172题：重复接地的接地电阻不应超过0.5MΩ。（错）

第173题：一般的兆欧表由手摇交流发电机、磁电系比率表以及测量线路组成。（错）

第174题：检查电机的绝缘电阻是否正常可使用万用表的欧姆挡。（错）

第175题：雷电流通过避雷器时遇到很大的阻抗，借以阻断雷电流。（错）

第176题：电动机的铁心一般用铸铁制成。（错）

第177题：一般情况下，两相触电比单相触电后果轻一些。（错）

第178题：相位差就是两个不同频率正弦交流电的初相角之差。（错）

第179题：变压比为1的隔离变压器的二次回路必须接地。（错）

第180题：三极管具有整流作用。（错）

第181题：三相异步电动机的额定温升，是指电动机额定运行时的额定温度。（错）

第182题：测量直流电流时，要将电流表并联接入被测电路。（错）

第183题：配电箱内单相照明线路的开关采用双极开关或单极开关。（错）

第184题：预防电气设备绝缘事故的重要措施之一是降低室温。（错）

第185题：触电事故一般发生在操作使用电气设备的过程中，而施工装拆中和维护检修中一般不会发生触电事故。（错）

第186题：二极管反向饱和电流较大，说明管子反向性能较好。（错）

第187题：电压型漏电保护器和电流型漏电保护器都能防止间接接触电击和直接接触电击。（错）

第188题：电动系仪表内部装有固定的永久磁铁和可转动的线圈。（错）

第189题：配用电流互感器后，可用小量程电流表测量直流大电流。（错）

第190题：在必须应用安全电压又没有安全隔离变压器的条件下，可以通过自耦变压器取得安全电压，并采取接地保护措施。（错）

第191题：在交流电路中，电压有效值和电流有效值的乘积称为视在功率，视在功率的单位是瓦特。（错）

第192题：塑料绝缘线和橡皮绝缘线的最高温度一般不得超过70℃。（错）

第193题：只要保持安全距离，测量电阻时，被测电阻不需断开电源。（错）

第194题：实现电气隔离用的变压器变化比是2：1。（错）

第195题：阀型避雷器与氧化锌避雷器相比具有动作迅速，结构简单、可靠性高、寿命长等优点。（错）

第196题：照明回路熔体额定电流应选为线路导线的许用电流的1.2倍。（错）

第197题：在爆炸危险的环境，应尽量少用或不用携带式电气设备，但可以安装电源插座。（错）

第198题：接地体离建筑物墙基之间的地下距离不得小于1m。（错）

第199题：就电击而言，工频电流是危险性最小的电流。因此，普遍采用这种频率的电源。（错）

第200题：电荷的运动就会形成电流。（错）

第201题：白炽灯与日光灯混合电路，总电流应等于白炽灯支路电流与日光灯支路电流的代数和。（错）

第202题：环境温度升高到40℃，就会引起绝缘老化而造成事故。（错）

第203题：只要把热继电器的动作电流整定得小一些，就能起到短路保护的作用。（错）

第204题：值班长只能受理而不能审查工作票。（错）

第205题：巡视线路时，不论线路是否有电均应视为带电，并应在线路正下方行走。（错）

第206题：紧急情况下可以带电更换熔体。（错）

第207题：流过线圈的外电流变化时，线圈中的自感电流的方向与外电流以的方向总是相同。（错）

第208题：串联电路的总电阻比所串的每个电阻都小。（错）

第209题：以气体放电灯为主要负荷的电路中，中性线截面积可小于相线截面积。（错）

第210题：以气体放电灯为主要负荷的电路中，中性线截面积可小于相线截面积。（错）

第211题：测量直流电流时，要将电流表并联接入被测电路。（错）

第212题：交流电压表测得的数值是220V是指交流电的最大值是220V。（错）

第213题：测量直流时，由于磁电系仪表的过载能力很强，所以使用最普遍。（错）

二、选择题

第1题：直接测量直流电流应当选用（磁电）仪表。

第2题：电磁系测量机构主要由（固定的线圈和可动的软磁铁片）组成。

第3题：钳形电流表的最大优点是（能在不停电的情况下测量电流）。

第4题：Ⅱ类设备门、盖等外护物必须（用钥匙或工具）才能开启。

第5题：运行中的低压电气设备的绝缘电阻不应低于（1000Ω/V）。

第6题：下列静电放电中，（电晕放电）没有引燃引爆危险。

第7题：研究电位时，常选大地为参考点，则大地的电位是（零）。

第8题：电路中，等电位点间的电流为（零）。

第9题：因安全生产事故受到伤害的从业人员，除依法享有工伤权利外，依照有关民事法律尚有获得赔偿权利的，有权向（本单位）提出赔偿要求。

第10题：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的（劳动保护用品）。

第11题：电路中随参考点的改变而改变的物理量是（电位）。

第12题：低压配电系统PE线应当为（黄绿）色线。

第13题：对于异步电动机，瞬时动作过电流脱扣器的整定电流应大于电动机的（堵转）电流。

第14题：对称三相电源作星形连接时，线电压和对应的相电压之间的相位关系是（线电压超相电压30度）。

第15题：一般情况下，两相触电比单相触电后果（严重得多）。

第16题：绝缘安全工器具应存放在温度（－15°—35°），相对湿度5—80%的干燥通风的工具室（柜）内。

第17题：在接零保护装置的施工中，一定要注意（严禁在PE线上安装熔断器和单极开关）。

第18题：安全电压必须由（双绕组变压器）降压获得。

第19题：笼型电动机的变极调速是通过改变（定子绕组的连接方式）来实现的。

第20题：一个阻值为3Ω的电阻和一个感抗为4Ω的电感线圈串联，电路的阻抗为（5）Ω。

第21题：TN系统分为（3）种形式。

第22题：低压开关设备的安装高度一般为（1.3—1.5）m。

第23题：关于电气装置，下列（购买）项工作不属于电工作业。

第24题：异步电动机笼型转子每个槽内有（1）条转子导条。

第25题：旋转矢量法只适用于（相同频率）的正弦交流电的加减。

第26题：负载中电压的实际方向与电流实际方向（一致）。

第27题：对于移动照明，宜采用（局部照明）。

第28题：中小型三相异步电动机在额定工作状态下运行时，转差率为（0.05）左右。

第29题：当电气设备的绝缘老化变质后，即可引起（短路）。

第30题：容量2000W以上的灯具与可燃物之间的距离不应小于（1.2）m。否则，应采取隔热、散热措施。

第31题：在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所，如果使用且类设备，则必须装设（漏电）保护。

第32题：欧姆定律的表达式为（I=U/R）。

第33题：发生心室纤维性颤动时，血液循环实际上（中止）。

第34题：特别危险环境中使用的手持电动工具应采用（42）V安全电压。

第35题：对人体伤害最严重的电流频率是（50）HZ。

第36题：热继电器的动作时间随关电流的增大而（缩短）。

第37题：扳动开关距地面高度一般为（1.2）m。

第38题：一般照明是指（整个场所照度基本上相同的照明）。

第39题：不能用于带电灭火的灭火器材是（泡沫灭火器）。

第40题：普通灯具与可燃物之间的距离不应小于（0.3）m。否则，应采取隔热、散热措施。

第41题：感生电流的磁场方向总是和原磁通变化趋势（相反）。

第42题：对称三相负载作星形连接时，线电流和相电流之间的关系是（线电流等于相电流）。

第43题：电流强度定义为（单位时间内通过导体截面的电量）。

第44题：电动机的定子铁心一般用0.35mm或0.5mm的厚（硅钢片）叠加而成。

第45题：根据交流电作功的多少作为衡量交流电大小的标准定义出来的量值就是交流电的（有效值）。

第46题：铁壳开关属于（刀开关）。

第47题：对于任一个电路，一般情况下不允许（短路）。

第48题：容量2000W以上的灯具与可燃物之间的距离不应小于（1.2）m。否则，应采取隔热、散热措施。

第49题：（500）人以上的公共环境应该有应急照明。

第50题：控制器是一种用来改变电路状态的（多）触头开关电器。

第51题：当电动机的容量超过（10）KW以上时，应采用降压启动。

第52题：严禁工凭借员或其它人员擅自移动已挂好的接地线，如需移动时，应由工作负责人征得（工作票签发人）的同意并在工作票上注明。

第53题：对于异步电动机，瞬时动作过电流脱扣器的整定电流应大于电动机的（堵转）电流。

第54题：三相异步电动机恒载运行时，三相电流电压突然降低10%，其电流将（略有增大）。

第55题：为防止电气火灾使用的漏电保护器，其动作电流应取（300）mA。

第56题：为减小无功损耗，电动机的实际功率不应低于额定功率的（0.4）。

第57题：电磁系测量机构没有（游丝）。

第58题：许多手持式电动工具采用（单相串励电动机）作为驱动元件。

第59题：晶闸管导通的条件是（在阳极和阴极之间加上正向电压，在控制极加上适当的正向电压）。

第60题：感生电流产生的磁通总是（阻碍）原磁通的变化。

第61题：电感的单位是（享利）。

第62题：对于没有冲击负荷的线路，熔体额定电流宜选为线路导线许用电流的（0.85—1）倍。

第63题：带有电子镇流器的荧光灯的功率因数为(0.9以上)。

第64题：接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当(两端短路并接地)。

第65题：电磁系仪表转动力矩的大小与被测电流的(大小的平方成正比)。

第66题：加强绝缘是(可触及的导体与带电体)之间的绝缘。

第67题：当直导体在磁场中作相对运动，导体运动方向和磁感线方向夹角为（90°）时产生的感生电动势的最大。

第68题：为防止电路恢复来电而导致电机启动而酿成事故的保护措施叫做(失压保护)。

第69题：触电事故发生最多的月份是(6—9)月。

第70题：电动机降压启动仅适用于(轻载和空载)启动。

第71题：装设接地线的顺序为(先接地端后导体端)。

第72题：对于无冲击电流的电路，如能正确选用低压熔断器熔体的额电电流，则熔断器具有(短路及过载)保护功能。

第73题：照明线路中的开关要(串联在相线上)。

第74题：电流的热效应就是电能转换为(热能)的效应。。

第75题：户内栅栏高度最小一般不应小于(1.2)m。

第76题：在任何情况下，移动式电气设备的绝缘电阻不得低于(0.5)MΩ。

第77题：异步电动机在电动机状态时，转速、转差率分别为(转速低于同步转速，转差率小于1)。

第78题：配电变压器低压中性点的接地叫做(工作接地或系统接地)。

第79题：六极的异步电动机的同步转速是(1000)r/min。

第80题：下列断流容量最大的熔断器是(石英砂填料管式)熔断器。

第81题：电流型漏电保护装置采用(零序电流互感器)作为检测元件。

第82题：一台10KV的电炉，每天工作8h，30天耗电（2400）Kw·h。

第83题：低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(短路保护)。

第84题：用接触器控制一台10KW三相异步电动机时，宜选用额定电流（40）A的交流接触器。

第85题：三条或三条以上支路的汇交点称为(节点)。

第86题：与热继电器相比，熔断器的动作延时(短得多)。

第87题：绕线型异步电动机的三相转子绕组的连接方式是(星型连接)。

第88题：测量低压配电屏绝缘电阻要用(1000)V的兆欧表。

第89题：高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片比低压阀型避雷器的(多)。

第90题：TN—5系统属于(PE线与N线全部分开的保护接零)系统。

第91题：电动机负载过大，会引起电动机(过热)。

第92题：(机械碰撞)不是电器触头产生电弧的原因。

第93题：保护接零的工作原理是(将故障电流扩大为短路电流，使短路保护装置动作切断电流)。

第94题：中性点不接地的低压配电系统中，接地电阻要求(小于4Ω)。

第95题：在干燥条件下，在接触电压100V—220V的范围内，人体电阻大约为(2000-3000Ω)。

第96题：交流接触器中短路环的作用是(降低振动和噪声)。

第97题：保护干线至少应经(2)条连接线与接地体连接。

第98题：胸外按压的操作频率以每分钟(80)次为宜。

第99题：对于移动照明，宜采用(局部照明)。

第100题：感应电动机正常工作时的转速(略低于)同步转速。

第101题：把(热效应)相等的直流电流定义为交流电流的有效值。

第102题：从工作机构上看，电能表属于(感应)系仪表。

第103题：对于电力电容器组，熔体额定电流应选为电容器额定电流的(1.3—1.8)倍。

第104题：无遮拦作业，人体及其所携带工具与10KV带电体之间的距离至少应大于(0.7)m。

第105题：当接零保护的工作接地电阻不超过4Ω时，每处重复接地的电阻不得超过(10)Ω。

第106题：插座接线时应按照(左零右火上接地)的原则进行接线。

第107题：三相异步电动机在同步状态下的转差率s为(0)。

第108题：熔断器的临界电流约为其额定电流的(1.3—1.5)倍。

第109题：两相一零错误接线三相异步电动停下来后，在空载或轻载条件下再接通电源时将(能够按原方向启动)。

第110题：独立避雷针的接地体与其他邻近接地体之间的最小距离为(3)m。

第111题：低压断路器的极限通断能力应(小于)电路最大短路电流。

第112题：线圈中的感生电动势的大小与线圈中磁通的(变化率)成正比。

第113题：为了爱护兆欧表，应慎做兆欧表的短路试验。兆欧表短路试验的目的是(估计兆欧表的零值误差)。

第114题：触头磨损达到触头厚度的(1/2—1/3)时应当报废。

第115题：三相异步电动机在空载下和负载下直接起动时，起动瞬间的转矩(一样大)。

第116题：使用电焊机时，其二次侧连接工件的一条线宜采用(绝缘护套线)。

第117题：下列带有电刷和滑环的电动机是(绕线型)异步电动机。

第118题：电弧的温度可达(7000)℃。

第119题：手持式电动工具使用熔断器属于(短路保护)。

第120题：防雷装置的引下线地下0.3m至地上1.7m的一段可加装(硬塑料管)保护。

第121题：铁壳刀开关只能用来控制(15)KW以下的三相电动机。

第122题：在工程中，U、V、W三根相线通常分别用(黄、绿、红)颜色来区别。

第123题：使用Ⅲ类工具时，工具的金属外壳(接地)。

第124题：低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的(4-10)倍。

第125题：三极管各个极的电流分配关系是(发射极电流等于集电极电流与基电极电流之和)。

第126题：低压断路器的额定电压和额定电流应(不小于)线路正常工作电压和计算负载电流。

第127题：在纯电阻电路中的电压与电流是(同频率、同相位)的正弦量。

第128题：避雷针的作用是(吸引雷云)。

第129题：感生电流的磁场方向总是和原磁通变化趋势(相反)。

第130题：一支40W日光灯的电感式镇流器消耗的有功功率约为(8)W。

第131题：因生产安全事故受到损害的从业人员，已依法享有相应工伤社会保险，(可依照民法提出赔偿要求)。

第132题：目前已经停止生产的手持式电动工具属于(Ⅰ)类设备。

第133题：照明配电允许的电压偏差为(+5%~－10%)。

第134题：上级漏电保护器的额定漏电流应比下级漏电保护器的漏电流(大)。

第135题：异步电动机的电磁转矩与电源电压的(2)次方成正比。

第136题：电压固定时，电能表铝盘的转速与电流的(1)次方成正比。

第137题：万用表使用完毕，要将转换开关置于(交流电压最高档)。

第138题：热继电器使用时要将(常闭触点串联在控制电路中)。

第139题：不属于电阻串联电路的特点的是(串联电路中，各电阻上的电压与电阻大小成反比)。

第140题：低压断路器集控制和(多种保护)功能于一体。

第141题：为减小涡流带来的不良影响，铁心常采用涂有绝缘漆的(硅钢片)叠制而成。

第142题：根据工具造成的触电死亡事故统计，几乎都是由(Ⅰ)类工具引起的。

第143题：交流电流有效值的符合是(I)。

第144题：安全电压必须由(双绕组变压器)降压获得。

第145题：电流固定时，电能表铝盘的转速与电压的(1)次方成正比。

第146题：对成年人的胸外心脏按压，使胸骨下陷(3-5)厘米为宜。

第147题：测量600V以上的交流电压时，常借助于(电压互感器)来扩大交流电压表的量程。

第148题：感应系电能表中的计度器起(计算铝盘转速)作用。

第149题：下列静电放电中，(电晕放电)没有引燃引爆危险。

第150题：一只“220V、100W”的灯炮，接220V的电压，灯的电流是(0.45)。

第151题：一只3Ω的电阻和一只6Ω的电阻并联，则总电阻为(2)Ω。

第152题：(碘钨灯)属于热辐射电光源。

第153题：正弦电动势通常由(交流发电机)产生的。

第154题：低压断路器的开断电流应(大于安装地点的最大)短路电流。

第155题：电动机的启动电流是额定电流的(4-7)倍。

第156题：照明回路熔体的临界熔断电流不应大于线路导线许用电流的(1.45)倍。

第157题：1安等于(103)毫安。

第158题：异步电动机的额功率是(转子轴输出的机械)功率。

第159题：移动式电气设备应定期(遥测绝缘电阻)。

第160题：流入电路任一节点的各电流的(代数和)等于零。

第161题：带有电子镇流器的荧光灯的功率因数为(0.9以上)。

第162题：生产场所室内吊灯灯具高度一般不应小于(2.5)m。

第163题：Ⅱ类设备具有(绝缘、金属或复合型)外壳。

第164题：在桥式起重机上，用得最多的电动机是(绕线型异步)电动机。

第165题：电路中随参考点的改变而改变的物理量是(电位)。

第166题：当负载两端有电压时，负载中一定有(电流)产生。

第167题：功率(100)W及以上的照明灯具有采用瓷灯座。

第168题：低压断路器热脱扣器的整定电流应(等于)所控制负载的额定电流。

第169题：低压断路器的失压脱扣器的动作电压一般为(40%-75%)的额定电流。

第170题：单相异步电动机有(2)组定子绕组。

第171题：纯电容电路中电能和电场能相互转换的规模中用(无功功率)表示。

第172题：测量电流时，要使电流表指针指在仪表标度尺的(2/3以上)位置。

第173题：利用电阻的并联可用来扩大(电流表)的量程。

第174题：在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所，如果使用且类设备，则必须装设(漏电)保护。

第175题：笼型异步电动机空载运行的功率因数与满载运行相比，结果是(满载时功率因数高)。

第176题：气隔离是采用变压比为(1：1)的隔离变压器实现工作回路与其它电气回路的隔离。

第177题：电动机转矩的单位是(N。m)。

第178题：单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(10)KV·A。

第179题：单相串励电动机又称为(交直流两用电动机)。

第180题：电路中，等电位点间的电流为(零)。

第181题：式e= Em sin(ωt+φ)中，ωt+φ称为正弦交流电的(相位)。

第182题：电动机是一种(电能转换成机械能)的动力设备。

第183题：三极管有(三个电极两个PE结)。

第184题：尚未转动兆欧表的摇柄时，水平放置完好的兆欧表的指针应当指在(随即位置)。

第185题：抗静电添加剂是具有(较好的导电性和较强的吸湿性)的化学试剂。

第186题：起重机裸滑触线对地面的高度不应小于(3.5)m。

第187题：车间的接地装置定期测量接地电阻的周期为(1)年。

第188题：用(无功功率)来反映电源中电能和线圈中磁场能的相互转换。

第189题：在TN—C系统中，用电设备的金属外壳应当接(PEN)干线。

第190题：保护接地的工作原理是(并联电路中的小电阻对大电阻的强分流作用)。

第191题：最大转矩是衡量电动机(短时过载能力)的一个重要技术指标。

第192题：当零线与保护线共为一体，同时具有零线与保护线两种功能的导线称为(保护零线)。

第193题：电动机不能启动，应先检查(线路和熔丝)。

第194题：熔丝熔断可以造成(开路)故障。

第195题：用(曲线法)可以直观清楚地看出交流电的全过程。

第196题：低压断路器用作电源总开关时，应在(在电源进线侧加装刀开关或熔断器)，以形成明显的断开点。

第197题：罩极式单相异步电动机的定子绕组是(直接)连接电源的。

第198题：三相异步电动机恒压运行时，负载突然增大10%，其电流将(略有增大)。

第199题：我们把由于流过线圈本身的(电流)发生变化引起的电磁感应称为自感。

第200题：电机外壳防护等级用字母(IP)标志。

第201题：一般建筑物受雷击的部位为(屋角、檐角、屋脊)。

第202题：重复接地是指在(TN)系统中，除了对电源中性点进行工作接地外，还在一定处所将PE线或PEN线再次接地。

第203题：成套开关柜使用的漏电保护器，其动作电流应取(100)mA。

第204题：照明用灯头线应用(铜芯软线)。

第205题：避雷针主要用来保护(露天的建筑物和电力设施)。

第206题：IT系统是指(电源不接地、负载接地)的三相三线制低压配电系统。

第207题：低压断路器的瞬时动作过电流脱扣器动作电流的调整范围多为额定电流的(4-10倍)。

第208题：怀疑电动机定子绕组存在匝间短路时，应在退出运行后使用(万用表或电桥)进行测量判断。

第209题：用一只电能表计量三相四线不平衡负荷电路的有功电能，应选用(三相三元件)电能表。

第210题：热继电器的动作电流整定值是可以调节的，调节范围大约是热元件额定电流的(60%—100%)

第211题：Ⅱ类设备的电源线具有(加强)绝缘结构。

第212题：中等容量三相笼型异步电动机额定电流的安培数约为其额定功率千瓦数的(2)倍。

第213题：架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时，其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(1.5)。

第214题：熔断器一定要与《被保护电路串连》

第215题：口对口人工呼吸正常的吹气频率是每分钟约(12)次。

第216题：电气设备的运行状态指断路器和隔离开关处于(合闸)位置的状态。

第217题：一支40W日光灯的电感式镇流器消耗的有功功率约为(8)W。

第218题：对架空线路灭火时，人与带电体之间的仰角不应超过(45°)，防止导线断落下来伤及灭火人员。

第219题：不属于电阻并联电路的特点的是(总电阻为个电阻之和)。

第220题：兆欧表测量指示值是(直流)绝缘电阻值。

第221题：为了使正弦交流电的加减计算更加简单，常采用(矢量法)。

第222题：对于电路中的任一个节点，流入节点的电流之和必(等于)流出该节点的电流之和。

第223题：将交流电变成直流电的电路叫做(整流)电路。

第224题：下列属于工作火花的是(开关火花)。

第225题：《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的(安全警示标志)。

第226题：通过人体最危险的电流路径是(从左手倒前胸)。

第227题：一个阻值为3Ω的电阻和一个感抗为4Ω的电感线圈串联，电路的功率因数为(0.6)。

第228题：四对极的异步电动机的同步转速是(1500)r/min。

第229题：在TN—S系统中，用电设备的金属外壳应当接(PE)干线。

第230题：习惯上规定(正电荷)定向运动的方向为电流的方向。

第231题：下列属于绝缘防护的是(绝缘胶布)。

第232题：根据工具造成的触电死亡事故统计，几乎都是由(Ⅰ)类工具引起的。

第233题：电气隔离变压器二次侧的导线(不宜太长)。

第234题：配电变压器低压中性点的接地叫做(工作接地)。

第235题：低压配电装置背面通道宽度一般不应小于(1)m。

第236题：重复接地的主要作用是(减轻触电危险性)。

第237题：用熔断器保护一台20KW的三相异步电动机时，应选用下列(80)A的熔体。

第238题：户外照明灯具一般不应低于(3)m。

第239题：纯电感电路中，线圈两端加直流电压，可认为电路处于(短路)状态。

第240题：FS系列阀型避雷器主要由(瓷套火花间隙非线电阻)组成。

第241题：移劝式设备的专用控制箱内应装有(控制开关、熔断器、漏电保护器)。

第242题：交流弧焊机焊接时，电弧上的电压约为(30)V。

第243题：电动机的输出功率与输入功率的比值是其(效率)。

第244题：普通灯具与可燃物之间的距离不应小于(0.3)m。否则，应采取隔热、散热措施。聚光灯、碘钨灯等高温灯具与可燃物之间的距离不应小于(0.4)m。否则，应采取隔热、散热措施。

第245题：电能转换为热能的关系可用(12RT)式表示。

第246题：电容的容抗与(频率、电容均成反比)。

第247题：交流电的(大小和方向)随时间发生变化。

第248题：翘板开关距出入口水平距离应为(0.15—0.2)m。

第249题：保护接地的工作原理是(分流)。

第250题：磁电系仪表的转轴上游丝的作用是(导电、力矩)。

第251题：机床照明应采用额定电压为(36)V的照明灯。

第252题：由公共低压配电网配电的照明负荷，线路电流超过(30)A时应采用三相四线配电。

第253题：除单人值班的情况以外，倒闸操作必须由(2)人完成。

第254题：在架空线路发生断线事故情况下，能够承受沿线路方向一侧拉力的电杆是(耐张)杆。

第255题：电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时，系统的频率就要(降低)。

第256题：变压器内部发出“缨缨”类的响声，可判断为(紧固件或铁芯松动)。

第257题：接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当(短接并接地)。

第258题：中、小型异步电动机定子与转子间的气隙为(0.2-2)mm。

第259题：架空避雷线对导线的保护角较小时，保护效果(将较好)。

第260题：对于无冲击电流的电路，如能正确选用低压熔断器熔体的额定电流，则熔断器具有(短路及过载)保护功能。

第261题：保护单台电力电容器的熔断器熔体的额定电流应按电容器额定电流的(1.5-2)倍选用。

第262题：箱式变电站由(高压室、变压器室、低压室)组成。

第263题：(电磁)操作机构必须应用直流电源。

第264题：水泥电杆横向裂纹宽度不得超过(0.2)mm。

第265题：熔断器熔体的临界熔断电流应小于计算电流的(1.45)倍。

第266题：相邻电力电容器之间的距离不得小于(5-10)cm。

第267题：架空线路的金具主要用于(固定导线和横担)。

第268题：架空线践是指档距超过(25)m，利用杆塔敷设的高、低压电力线路。

第269题：任何运行中的星形接线设备的中性点(必须视为)带电设备。

第270题：跌开式熔断器拉闸时，拉开第(2)相时电弧最强烈。

第271题：变压器的铁心应采用(导磁性能好)的材料。

第272题：电力电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸。电容器重新合闸前，至少应放电(3)min。

第273题：对于10KV的设备，人体与带电体的距离无遮栏者不得小于(0.7)m。有遮栏者不得小于(0.35)m。

第274题：接户线长度一般不得超过(25)m。

第275题：电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现(电流急剧增大)现象。

第276题：直埋电缆沟底电缆上、下应铺设厚(100)mm的沙或软土。

第277题：三相电力电容器分组安装时，每组不宜超过(4)。

第276题：接户线必须跨越建筑物时，离建筑物最小高度不得小于（2.5）m。

第277题：安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于（5）MΩ

第278题：功率30KW的电动机在额定状态下输入的有功功率应该(大于30KW)。

第279题：漏电保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的(0.5)。

第280题：数十毫安的电流通过人体短时间使人致命最危险的原因是(引起心室纤维性颤动)。

第281题：在桥式起重机上，用得最多的电动机是(绕线式异步)电动机。

第282题：采用扁钢作防雷装置的引下线时，其截面积应不小于(100)平方毫米。

第283题：变压器台电杆埋设深度不应小于(2)m。

第284题：在多级保护的场合，上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的(3)倍。

第285题：采用自然通风时，变压器室地面应高出室外地面(1.1)m。

第286题：电力电缆铝芯线的连接常采用(钳压法)。

第287题：油浸自冷和风冷式变压器顶层油温达到(95)℃时，应立即报上级主管部门申请减负荷。

第288题：油浸自冷式变压器运行中顶层油温一般不应经常超过(85)℃。

第289题：油浸式变压器顶层油温的报警温度是(90)℃。油浸电力变压器室的耐火等级为(1)级。

第290题：雷雨天气巡视户外电气设备时，巡视人员离避雷器、避雷针的接地线应保持(5)m的距离。

第291题：测量电流时，要使电流表指针指在仪表标度尺的(2/3以上)位置。(测电阻1/2)。

第292题：10KV拉线与导线之间的距离不应小于(200)mm。

第293题：少油断路器跳闸后严重喷油时，正确的处理方法是(立即停电检修)。

第294题：(容量大，电压等级高)不是箱式变电站的特点。

第295题：运行中的电力电容器的外壳温度如无厂家提供的数据，一般不应超过(60)℃。

第296题：电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过(40)℃。

第297题：电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(1.3)倍。

第298题：电力电容器投入过多的结果是使线路功率因数(小于0)。

第299题：10KV架空线路电杆埋设深度不应小于杆长的1/10加(0.7)m。

第300题：居民区10KV架空线路所采用铝绞线的截面积不得小于(35)mm2。10KV接户线所用绝缘铝线不得小于(25)mm2。10KV接户线所用绝缘铜线不得小于(16)mm2。

第301题：运行中塑料绝缘线的最高温度一般不得超过(70)℃。

第302题：呼吸器内的硅胶在干燥情况下呈(浅蓝)色。

第303题：直埋电缆直线段每(150-200)m应设置明显的方位标志或标桩。

第304题：系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(低)。有功功率大—线路电流大—线路压降大。

第305题：三绕组变压器绕组由里向外排列顺序(低压、中压、高压)。

第306题：城区10KV架空配电线路的挡距为(40-50)m。

第307题：变压器内部发出“吱吱”或“嚼啪”的放电声，可判断为(接触不良或绝缘击穿)。

第308题：如隔离回路带有多台用电设备，则多台设备的金属外壳应采取(等电位连接)。

第309题：在人口密集地区，低压架空线路导线离地面的最小高度为(6)m。

第310题：暗敷电线管弯曲半径不得小于电线管外径的(6)倍。

模拟练习网址：http://61.132.132.30:8069（注意将分辩率调到要求分辩率1280*768）

正常考试网址：http://61.132.132.30:8068（无需记，考试时考场会调好）

合肥智通职业培训训学校是：中华人民共和国《职业资格等级证》考培中心、中国建设教育协会培训中心、中国建设劳动学会培训中心、特种作业人员操作证培训中心。

电工作业（低压电工、高压电工、防爆电气等）、焊工作业（熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、钎焊作业等）、高处作业（登高架设作业、高处安装、维护，拆除作业等）、制冷与空调作业（制冷工、制冷与空调设备安装修理作业等）。

企业内机动车辆作业（叉车等）、起重机械作业（汽车吊、行车、起重司索等） 注：质监局发证

中华人民共和国《职业资格等级证》（初级，中级，高级，技师，高级技师）

工种：电工、焊工、数控车床工、车工、家电维修、汽车修理、汽车电工、制冷工、钳工、钢筋工、管道工、木工、瓦工、油漆工、绿化工、花卉工、美容、美发、化妆工、厨师、叉车、挖掘机、起重工、计算机系统操作员、计算机维修工、摄影师、服装裁剪工、用户通信终端维修员、产品化验分析工等数百工种。

中国建设教育协会考点：施工员、安全员、质检员、资料员、材料员、监理员、测量员等

中国建设机械协会考点：塔吊、起重工、人货电梯、卷扬机、挖掘机、装载机、铲车、筑路机、推土机、平摊机、压路机等

同时办理：电大、网络教育、成人教育专本科学历报名工作

地  址：合肥市经济技术开发区莲花路1213号（莲花广场东南角）电  话：0551-62328673  13966668089      网址：www.ztrz.net      开户行：中国银行合经区支行          账  号：181 201 090 846